Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Шапіївський  навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Київської області. Сквирського району

09041 с. Шапіївка. вул..Ювілейна 1

_____________________________________________________________________________

«ПОГОДЖЕНО»						«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова ПК __________Г.Г.Степанець 				Наказ №         від                      2013 року

Директор НВК ___________Ю.В.Мухін

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для персоналу котелень, які працюють на твердому паливі

1. Загальні положення

1.1. Працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення небезпечної виробничої ситуації;

- виконувати вимоги інструкції підприємства.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.2.  До роботи у котельнях допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і мають посвідчення кваліфікаційної комісії на право обслуговування котлів, пройшли вступний та первинний на робочому місці інструктажі з охорони праці.

1.3.   Працівник повинен дотримуватись вимог правил внутрішнього трудового розпорядку:

- дотримуватись технологічної дисципліни;

-  дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), передбачених для цієї спеціальності, зберігати їх у спеціально відведених місцях;

- утримувати в чистоті робоче місце та територію біля котельні.

1.4.  На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої та інші речовини, що справляють наркотичну дію на організм людини. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених та обладнаних місцях.

1.5.  Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:

- не залишайте обладнання котельні без нагляду і не допускайте до роботи на ньому осіб, які не пройшли навчання;

-  приміщення котельні, котли і все її устаткування слід тримати у справному стані і чистоті. Забороняється захаращувати приміщення котельні або зберігати у ньому матеріали та речі. Проходи у приміщенні котельні і виходи з нього завжди повинні бути вільними. Двері для виходу з котельні повинні легко відчинятись;

- не виконуйте роботи, яка не входить у ваші обов'язки;

-  при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника або ліквідуйте їх власними силами, якщо це входить у ваші обов'язки.

1.6.  Умійте надавати першу (долікарську) допомогу при кровотечах, переломах, порізах, ураженні електричним струмом, раптовому захворюванні.

Отримавши травму, повідомте про це безпосереднього керівника самі або через іншу особу.

1.7. Дотримуйтесь вимог особистої гігієни:

- верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте в гардеробній;

- роботу виконуйте в чистому спецодязі;

- вживайте їжу в кімнаті для вживання їжі.

1.8.   Вивчіть правила користування первинними засобами пожежогасіння,, протипожежним інвентарем, знайте місця їх розташування.

1.9.  За порушення вимог інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягніть спецодяг, спецвзуття.

2.2.  Заступаючи на чергування, персонал котельні зобов'язаний ознайомитися із записами у змінному журналі і перевірити справність котлів та їхнього устаткування, а також справність аварійного освітлення та сигналізації для виклику адміністрації.

2.3.  Не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварій у котельній.

2.4. Перед розпалюванням котла слід старанно перевірити:

а) справність топки і газоходів, запірних та регулювальних пристроїв;

б) справність контрольно-вимірювальних приладів, арматури, живильних пристроїв, та вентиляторів, а також природної тяги;

в) заповнення котла водою до позначки нижчого рівня.

г) чи утримується рівень води у котлі, чи немає пропуску її через люки, фланці та арматуру;

д) чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на живильній, спускній та продувальній лініях;

е) відсутність у топці людей або сторонніх предметів.

2.5.  Безпосередньо перед розпалюванням котла необхідно продути топку   (залежно   від   конструкції   котла) відкриванням дверець топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі повітря, заслінок природної тяги, а при наявності димососів і вентиляторів їх вмиканням.

2.6.  При виявленні несправностей, повідомте про них безпосереднього керівника і без його дозволу до роботи не приступайте.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.  До початку будь-яких робіт всередині котла, з'єднаного з іншими працюючими котлами загальними трубопроводами (паропровід, живильні, дренажні, випускні лінії і т. д.), а також перед оглядом або ремонтом елементів, що працюють під тиском, при наявності небезпеки опіку людей парою або водою, котел треба відділити від трубопроводів заглушками.

3.2.  Відкривати люки, а також ремонтувати елементи котлів дозволяється тільки при повній відсутності тиску..

3.3.  Виконання робіт всередині топок котла допускається тільки при температурі, що не перевищує 50-60 градусів Цельсія при наявності письмового дозволу (наряду-допуску) завідуючого котельнею, написаного після відповідної перевірки місця роботи. Термін перебування однієї і тієї ж особи всередині котла за цих температурних умов не повинен перевищувати 20 хв.

3.4.  На вентиляторах, засувках і заслінках при відключенні ділянок трубопроводів а також на пускових пристроях димососів, дуттьових вентиляторів та живильників палива необхідно вивішувати плакати "Не вмикати, працюють люди". Одночасно на пускових пристроях димососів, дуттьових вентиляторів і живильників палива необхідно зняти плавкі вставки. Установка та зняття заглушок виконуються у відповідності з нарядом-допуском.

3.5. Під час роботи у котлі, на його площадках для електроосвітлення застосовується напруга, що не перевищує 12В.

3.6.  Перед закриттям люків і лазів необхідно перевірити, чи не залишились всередині котла люди або сторонні речі, а також перевірити наявність і справність пристроїв, які встановлюються всередині котла.

3.7.  Котли розпалюють тільки при наявності розпорядження начальника (завідуючого) котельнею або особи, яка заступає його, записаного у змінному журналі. У розпорядженні повинна бути вказана тривалість заповнення котла водою і її температура. Персонал котельні має бути попередженим про час розпалювання котла.

3.8.   Котли розпалюються протягом часу, встановленого адміністрацією, при слабкому вогні, зменшеній тязі і відкритому запобіжному клапані або вентилі (крані) для випуску повітря. Під час розпалювання котла необхідно забезпечити рівномірне прогрівання його частин.

Застосування під час розпалювання котла, що працює на твердому паливі, легкозаймистих матеріалів (бензин, гас та ін.) не допускається.

3.9.  Підтягування болтів лазів, люків під час розпалювання котла треба виконувати з великою обережністю, тільки нормальним ключем, без застосування подовжуючих важелів і у присутності осіб, відповідальних за котельню.

3.10. Перед ввімкненням котла в роботу необхідно виконати:

а) перевірку справності дії запобіжних клапанів, водовказівних приладів, манометра і живильних пристроїв;

б)  перевірку показів знижених показників рівня води за показниками рівня води прямої дії;

Забороняється вмикати в роботу котли з несправною арматурою, живильними пристроями, автоматикою безпеки і засобами протиаварійного захисту та сигналізації.

.

3.11.  Час початку розпалювання і ввімкнення котла в роботу записується у змінний журнал.

Робота котла

3.18.  Під час чергування персонал котельні повинен стежити за справністю котла і всього устаткування котельні та суворо дотримувати встановленого режиму роботи котла.

Виявлені в процесі роботи устаткування несправності необхідно записати у змінний журнал. Персонал повинен негайно вживати заходи по усуненню несправностей, які загрожують безпечній та безаварійній роботі устаткування. Якщо усунути несправність своїми силами неможливо, необхідно повідомити про це начальника котельні або особу, відповідальну за безпечну експлуатацію котлів.

Особливу увагу під час роботи слід звертати на:

а)  підтримання нормального рівня роботи у котлі та рівномірне живлення його водою. При цьому не можна допускати, щоб рівень води знижувався нижче граничного нижнього рівня або піднімався вище допустимого вищого рівня;

б)  підтримування температури перегрітої пари, а також температури живильної води після економайзера.

3.19. Перевірка справності дії манометра за допомогою трьохходових кранів або запірних вентилів, що їх замінюють, повинна здійснюватись не менше одного разу протягом зміни, а результати перевірки записуються у змінний журнал.

3.20.  Справність всіх живильних насосів треба перевіряти короткочасним пуском кожного з них у роботу: для котлів з робочим тиском до 24 кгс/см - не менше  одного разу протягом  зміни;  понад 24 кгс/см - у строки, встановлені виробничою інструкцією із записом у змінний журнал.

3.21.  Закидати тверде паливо на колосникову решітку ручної топки треба невеликими порціями, швидко, при послабленому або виключеному дутті. При наявності кількох завантажувальних дверцят закидають паливо у кожні з них по черзі, після того, як паливо вкинуте раніше в сусідні дверцята, добре розгориться.

Товщину шару палива на колосниковій решітці треба підтримувати залежно від сорту і якості палива відповідно до вказівок адміністрації. При збільшенні навантаження котла необхідно спочатку збільшити тягу, а потім дуття, при зниженні навантаження - спочатку зменшити дуття, а потім -тягу. Дверці також повинні бути зачинені і замкнуті на клямки.

3.22.  Забороняється під час роботи котла виконувати підчеканення заклепочних швів, зварювання елементів котла та ін.

3.23.  Чистку ручної топки слід здійснювати при зниженому навантаженні, послабленому або вимкнутому дутті та зменшеній тязі. При ручному золовидаленні шлак та золу, які видаляються з топки в бункер, заливають водою. У разі видалення шлаку і золи з топки безпосередньо на робочий майданчик над місцем їх заливання необхідно ввімкнути витяжну вентиляцію.

3.24. Видалення з поверхонь нагріву котлів шлаку, золи і нагару обдуванням здійснюється в строки, встановлені адміністрацією. Перед обдуванням необхідно збільшити тягу.

Про проведення обдування  котла треба попереджувати весь обслуговуючий персонал..

3.25.  Все устаткування і прилади автоматичного керування і безпеки котла необхідно підтримувати у справному стані і регулярно перевіряти. Порядок і строки перевірки встановлюються адміністрацією.

Зупинка котла

3.26. Зупинка котла у всіх випадках, крім аварійної зупинки, дозволяється тільки за наявності письмового розпорядження адміністрації.

Під час зупинки котла необхідно:

а)  підтримувати рівень води у котлі вище середнього робочого положення;

б) припинити подачу палива в топку;

г) розхолодити котел і випустити з нього воду у порядку, встановленому адміністрацією.

3.27. При зупинці котла, що працює на твердому паливі, слід:

а)  допалити при зменшених дутті і тязі паливо, що знаходилось у топці. Забороняється гасити паливо, яке горить, засипанням його свіжим паливом або заливанням водою;

б) припинити дуття і зменшити тягу;

в) очистити топку та бункери;

г)  припинити тягу, закривши димову заслінку, топкові та піддувальні дверцята (у механічній топці припинити тягу після охолодження решітки).

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При виникненні пожежі:

- вимкніть устаткування, припливно-витяжну вентиляцію;

- сповістіть пожежну охорону (ДПД) та адміністрацію;

-  розпочніть гасіння, використовуючи кран внутрішнього протипожежного водопроводу, або за допомогою первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, води, піску).                               ,

4.2.  При загорянні електродів, вимкніть рубильник. Електропроводи, які знаходяться під напругою, гасіть вуглекислотним вогнегасником та піском. Не можна гасити їх водою або пінним вогнегасником.

4.3.  Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому при аварії згідно з інструкцією з надання першої допомоги .

4.4.  Обслуговуючий персонал зобов'язаний в аварійних випадках негайно зупинити котел і повідомити про це начальника (зав.) котельні або особу, яка його заміняє, зокрема у випадкам, коли:

а)  перестало діяти понад 50 % запобіжних клапанів або інших запобіжних приладів, що їх замінюють;

б) піднявся тиск вище дозволеного і продовжує зростати, незважаючи на припинення подачі палива, зменшення тяги і дуття та підсилене живлення котла водою;

в)  відбувся у спуск води з котла (нижче нижньої кромки водовказівного скла). Підживлення котла водою в цій ситуації категорично забороняється;

г)  рівень води швидко знижується, незважаючи на посилене живлення

котла водою;

д) рівень води піднявся вище від верхнього пруга водовказівного скла, і продуванням котла не вдається його знизити;

е) припинилася дія всіх водовказівних приладів;

є) в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері, кожусі топки, трубній решітці, виявлено тріщини, опуклості, пропуски у зварних швах, обриви двох і більше зв'язок, які знаходяться поруч;

ж)  припинилася подача електроенергії при штучній тязі, а також пошкоджені елементи котла та його обмурівка, що створило загрозу для безпеки обслуговуючого персоналу або загрозу зруйнування котла ;

з)  виникла пожежа у котельні або загорілася сажа чи частинки палива у газоходах, що створило загрозу обслуговуючому персоналу і котлу.

4.5. Причини аварійної зупинки котла треба записати у змінний журнал.

4.6.  При з'явленні течії у заклепочних швах або в місцях фальцювання труб, свищів на трубах поверхонь нагріву котла, а також інших пошкоджень та несправності котла, арматури, манометрів, приладів безпеки і допоміжного устаткування, що не потребують негайної зупинки котла, обслуговуючий персонал зобов'язаний терміново повідомити про це адміністрацію.

4.7. Під час аварійної зупинки котла необхідно:

а) припинити подачу палива і повітря, різко ослабити тягу;

б)  негайно видалити з топки паливо, що горить, у виключних випадках, якщо це неможливо зробити, паливо, що горить, залити водою, спостерігаючи, щоб струмінь води не попадав на стінки котла та обмурівку;

в) після того, як горіння палива у топці припинено, відкрити на деякий час димову заслінку, а в ручних топках - топкові дверцята;

г) виключити котел від головного трубопроводу;

д)  надлишок води (пару) випускати через трохи підняті запобіжні клапани або аварійний вентиль, крім випадків, про які вказано вище.

4.8. У випадку зупинки котла внаслідок згоряння сажі в газоходах, слід негайно припинити подачу палива і повітря в топку, припинити тягу, зупинивши димососи та вентилятори.

4.9. У випадку виникнення у котельні пожежі, персонал повинен негайно викликати пожежну охорону і вжити всіх заходів, спрямованих на гасіння пожежі, не припиняючи нагляду за котлами.

Якщо пожежа загрожує котлам, і швидко загасити її неможливо, необхідно зупинити котли в аварійному порядку, посилено живлячи їх водою і випускаючи пару в повітря (поза приміщення котельні).

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Упорядкуйте робоче місце, приберіть у відведені місця деталі, матеріал, сміття та відходи.

5.2.  Очистіть від бруду, промийте, змажте і приберіть у відведене місце інструмент і пристосування.

5.3.  Сповістіть наступну зміну і безпосереднього керівника про всі виявлені недоліки в роботі устаткування.

5.4. Вимийте руки і обличчя з милом або прийміть душ.

5.5. Адміністрація закладу не повинна давати персоналу котельні вказівок, які суперечать інструкціям, що стосуються роботи, яку виконує персонал, і можуть призвести до аварії або нещасного випадку.

5.6.  Робітники відповідають за порушення інструкцій, що стосуються роботи, яку вони виконують у порядку, встановленому правилами внутрішнього розпорядку підприємства та карним кодексом.

УЗГОДЖЕНО

Відповідальний за організацію

охорони праці відділу освіти_______________ О.К.Парфенюк

Інструкцію отримав _____________________________